## Лист1
Тип регистра | Адрес HEX | Адрес DEC | Описание | Значения
Дата и время
R | 2010 | 8208 | Дата_год | 2020-2100
R | 2011 | 8209 | Дата_месяц | 101 - 112 (Реальный месяц + 100)
R | 2012 | 8210 | Дата_день | 101 - 131 (Реальный день + 100)
R | 2013 | 8211 | Дата_день недели | Как удобно для программы
R | 2014 | 8212 | Время_часы | 100 - 123 (Реальные часы + 100)
R | 2015 | 8213 | Время_минуты | 100 - 159 (Реальные минуты + 100)
R | 2016 | 8214 | Время_секунды | 100 - 159 (Реальные секунды + 100)
| 2017 | 8215
| 2018 | 8216
| 2019 | 8217
| 201A | 8218
| 201B | 8219
| 201C | 8220
| 201D | 8221
| 201E | 8222
График 1
R/W | 2020 | 8224 | Статус графика | 1 - график выключен, 2 - график включен
R/W | 2021 | 8225 | Дни графика | 0 - 127 (Битовая переменная 0 - ни один день, 127 - все дни)
R/W | 2022 | 8226 | Скорость Графика | 1 - 1 скорость, 2 - 2 скорость, 3 - 3 скорость, 4 - авто, 5 - выключена
R/W | 2023 | 8227 | Температура графика | 16 - 32
R/W | 2024 | 8228 | Часы начала графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2025 | 8229 | Минуты начала графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
R/W | 2026 | 8230 | Часы конца графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2027 | 8231 | Минуты конца графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
| 2028 | 8232
| 2029 | 8233
| 202A | 8234
| 202B | 8235
| 202C | 8236
| 202D | 8237
| 202E | 8238
График 2
R/W | 2030 | 8240 | Статус графика | 1 - график выключен, 2 - график включен
R/W | 2031 | 8241 | Дни графика | 0 - 127 (Битовая переменная 0 - ни один день, 127 - все дни)
R/W | 2032 | 8242 | Скорость Графика | 1 - 1 скорость, 2 - 2 скорость, 3 - 3 скорость, 4 - авто, 5 - выключена
R/W | 2033 | 8243 | Температура графика | 16 - 32
R/W | 2034 | 8244 | Часы начала графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2035 | 8245 | Минуты начала графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
R/W | 2036 | 8246 | Часы конца графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2037 | 8247 | Минуты конца графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
| 2038 | 8248
| 2039 | 8249
| 203A | 8250
| 203B | 8251
| 203C | 8252
| 203D | 8253
| 203E | 8254
График 3
R/W | 2040 | 8256 | Статус графика | 1 - график выключен, 2 - график включен
R/W | 2041 | 8257 | Дни графика | 0 - 127 (Битовая переменная 0 - ни один день, 127 - все дни)
R/W | 2042 | 8258 | Скорость Графика | 1 - 1 скорость, 2 - 2 скорость, 3 - 3 скорость, 4 - авто, 5 - выключена
R/W | 2043 | 8259 | Температура графика | 16 - 32
R/W | 2044 | 8260 | Часы начала графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2045 | 8261 | Минуты начала графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
R/W | 2046 | 8262 | Часы конца графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2047 | 8263 | Минуты конца графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
| 2048 | 8264
| 2049 | 8265
| 204A | 8266
| 204B | 8267
| 204C | 8268
| 204D | 8269
| 204E | 8270
График 4
R/W | 2050 | 8272 | Статус графика | 1 - график выключен, 2 - график включен
R/W | 2051 | 8273 | Дни графика | 0 - 127 (Битовая переменная 0 - ни один день, 127 - все дни)
R/W | 2052 | 8274 | Скорость Графика | 1 - 1 скорость, 2 - 2 скорость, 3 - 3 скорость, 4 - авто, 5 - выключена
R/W | 2053 | 8275 | Температура графика | 16 - 32
R/W | 2054 | 8276 | Часы начала графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2055 | 8277 | Минуты начала графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
R/W | 2056 | 8278 | Часы конца графика | 100 - 123 (Часы графика + 100)
R/W | 2057 | 8279 | Минуты конца графика | 100 - 159 (Минуты графика + 100)
| 2058 | 8280
| 2059 | 8281
| 205A | 8282
| 205B | 8283
| 205C | 8284
| 205D | 8285
| 205E | 8286
Основные регистры работы
R/W | 2060 | 8288 | Включение установки | 1 - установка выключена, 2 - установка включена
R/W | 2061 | 8289 | Скорость установки | 1 - 1 скорость, 2 - 2 скорость, 3 - 3 скорость, 4 - авто
R/W | 2062 | 8290 | Режим установки | 1 - Охлаждение, 2 - Нагрев
R/W | 2063 | 8291 | Реальная температура | 0.0 - 50.0 (один знак после запятой)
R/W | 2064 | 8292 | Реальная температура (Целая часть) | 0 - 50 (Только целая часть реальной температуры)
R/W | 2065 | 8293 | Заданная температура | 16.0 - 32.0 (один знак после запятой)
R/W | 2066 | 8294 | Заданная температура (Целая часть) | 16 - 32 (Только целая часть от заданной температуры)
R/W | 2067 | 8295 | Включение графиков | 1 - графики выключены, 2 - графики включены
| 2068 | 8296
| 2069 | 8297
| 206A | 8298
| 206B | 8299
| 206C | 8300
| 206D | 8301
| 206E | 8302
Настройка Modbus
R | 2070 | 8304 | Адрес устройства | 1 - 247 - адресс устройства на шине Modbus
R | 2071 | 8305 | Скорость Modbus | 1 - 2400, 2 - 4800, 3 - 9600, 4 - 19200, 5 - 38400, 6 - 57600, 7 - 115200
R | 2072 | 8306 | Протокол Modbus | 1 - 8N1, 2 - 8O1, 3 - 8E1, 4 - 8N2, 5 - 8O2, 6 - 8E2
| 2073 | 8307
| 2074 | 8308
| 2075 | 8309
| 2076 | 8310
| 2077 | 8311
| 2078 | 8312
| 2079 | 8313
| 207A | 8314
| 207B | 8315
| 207C | 8316
| 207D | 8317
| 207E | 8318